Lv: Brandschutzklappensteuerung

Zur Steuerung und Überwachung der

motorischen Brandschutzklappen

kommt ein Bussystem, welches auch in

Baumstrucktur aufgebaut werden kann, zum Einsatz.

Als Buskabel wird ein IYSTY 2x2x0,8mm2 eingesetzt das

je Kontroller 1.200m lang sein kann.

Die Kabelquerschnitte für die Spannungsversorgung der

motorischen BSKs muss entsprechend den eingesetzten

Motoren, 24V oder 230V, der Anzahl und der

Leitugslängen jeweils ausgelegt werden.

Das Bus-System besteht im Wesentlichen aus folgenden

Komponenten:

Feldbuscontroller zur Ansteuerung der motorischen und

thermischen Brandschutzklappen sowie zur Überwachung

der Klappenstellungen und der Bus-Kommunikation. Ein-

Ausgangsmodule zur Aufnahme von BMZ Meldungen und

abschalten von Lüftungsanlagen.

Sollten die eingesetzten motorischen

Brandschutzklappen

über Steckverbindungen verfügen dürfen diese, aus

Gewährleistungsgrüngen, nicht abgetrennt werden.

Die eingesetzten Motormodule müssen sowohl für Motoren

mit Steckverbindungen als auch ohne Steckverbindungen

ausgelegt sein.

Programmierwerkzeuge zur Herstellen von

Funktionsverknüpfungen

Bei Einsatz von mehreren Feldbuscontrollern, BK-UZ, in

einem Gebäude müssen die Zentralen über eine

übergeordnete Zentrale, WD100-4-BC-SE,

vernetzbar sein so dass ein Datenaustausch zwischen

den Zentralen bzw. Unterzentralen möglich ist.

Die Wartung der angeschlossenen Brandschutzklappen ist

in der Zentrale, WD00-4, als eigenständiges

Programm abgelegt und wir von der GLT über BACnet

ausgeführt bzw. gesteuert. Dafür müssen BACnet

Datenpunkte in beide Richtungen, GLT-Bussystem-

Bussystem-GLT, austauschbar sein.

Mittels eines, unter Microsoft Windows XP/Vista oder

Suse Linux 10 lauffähigen Programmierwerkzeuges ist es

möglich, die Verknüpfungen zwischen den Feldbusmodulen,

Signalisierungseinrichtungen einzurichten und in die

Controller zu überspielen. Eine Störung in der

Kommunikation zur GLT darf keine Auswirkungen auf die

Funktion des Steuerungssystems haben.

Die Anbindung des Steuerungssystems an die Management

Ebene (GLT) erfolgt über das

Datenkommunikationsprotokoll :

BACnet nach DIN EN ISO 16484-5 mittels Ethernet-

Schnittstelle (BACnet TCP/IP).

0001.	Zentrale WD100-4-BC-SE

Zentraler Feldbuscontroller mit dem BACnet Protokoll

als BBC-Controller geeignet für die Verarbeitung von

physikalischen Datenpunkten der angeschlossenen

Feldbuscontroller (Unterzentralen). Frei

programmierbare Steuermatrix über alle angeschlossenen

Zentralen und Unterzentralen, in Anlehnung an die IEC

61131. Abarbeitung von mehreren geleichzeitig

arbeitenden Programmen, Überwachung der Steuermatrix

und der Warungssoftware die übergreifend

über alle angeschlossenen Unterzentralen,

die Brandschutzklappen Motoren anspricht (beliebige

Gruppenbildung). Hierbei werden die Laufzeiten der Auf-

und Zufahrt der Motoren überwacht.

Statusmeldungen und Störungen werden über das BACnet

Protokoll an die DDC weitergeleitet. Bei auslösen

eines

Szenarios muß die Wartungssoftware automatisch stoppen

und als erste Priorität das Szenario bzw. die

Steuermatrix abarbeiten.

Mit nativer BACnet Schnittstelle nach DIN EN

ISO 16484-5 zur Anbindung an die GLT,

Überwachte RS485 Schnittstelle zur Vernetzung von bis

zu 4 Stück Unterzentralen.

Mit einer SD-Speicherkarte zur Speicherung der

Systemsoftware und programmierten Anwendersoftware.

Datenpunkte:max. 3.000 MODBUS Datenpunkte

max. 1.000 BACnet Datenpunkte

Schnittstellen: TCP/IP, BACnet, RS485,

Protokolle:BACnet, MODBUS RTU

Master und Slave

Externe Geräte:DS-LCD-Display, DS-MMI,

Zur Montage auf Hutschiene, Versorgungsspannung 24 VAC,

Fabrikat:D&S Steuerungssysteme Köln GmbH

Type: WD100-4-BC-SE (BACnet)

1,00	St

0011.	LCD-Display

Zur Visualisierung sowie Steuerung von

Brandschutzklappen

Das LCD-Display dient zur Anzeige der Betriebszustände

von  z.B. Brandschutzklappen.

Es können 128 Meldetexte programmiert werden. Zur

Ansteuerung der BSKs stehen 10 Funktionstasten zur

Verfügung. Die Meldungen werden mit Datum und Uhrzeit

angezeigt. Das Display verfügt über einen

automatischen

Stromsparmodus. Der Verbrauch liegt dann bei 0,48W. Im

Anzeigemodus werden 4,8W verbraucht. Die

Betriebsspannung beträgt 24VDC bei 0,2A.

Das Display kann direkt an unsere BK-UZ und an die

WD100-4 über MODBUS RTU angebunden werden.

Das LCD-Display ist zur Montage in eine z.B.

Schaltschranktüre konzipiert.

Die Programmierung der Anzeigefunktionen im LCD-

Display

bzw. der Funktionstasten erfolgt über MODBUS RTU.

Jede Meldezeile bzw. jede Funktionstaste kann über das

Modbusprotokoll individuell Programmiert werden.

Programmierbare Funktionen:

BSK Auf, BSK Zu, Laufzeitfehler Auf, Laufzeitfehler Zu

Klappe gefallen

Funktionstasten: Klappenansteuerung

LCD-Display

Maße Gehäuse: 195x130x30

Maße Display: 120x65

Gewicht:  0,5 Kg

Farbe:    schwarz/weiß

Auflösung: 240x128 Picksel

Anzahl Meldezeilen: 100

Anzahl Meldezeilen sichtbar:16

Funktionstasten:10 programmierbar

Meldetexte:128 individuell programmierbar

Uhrzeit:ja

Datum:ja

Alarmton:ja

Quittierung:ja

Spannungsversorgung:24VDC

Strom:0,2 A

Leistung: 0,48 W im Stromsparmodus,

4,8 W bei Anzeige

Automatischer Stromsparmodus

Helligkeitsregelung:ja

Schnittstellen:2 x RJ 45, 2 x 3polig Schraubklemmen

Protokoll:Modbus RTU, Slave

Mögliche Anzeigetexte:Klappe Auf, Klappe Zu,

Laufzeitfehler Auf,

Laufzeitfehler Zu, Klappe "gefallen",

Klappe Störung.

Funktionstasten: Wartung Klappen, Wartung Klappen

Gruppenweise

Fabrikat: D&S Steuerungssysteme Köln GmbH

Type: DS-LCD

0021.	19" LED-Tableau

19 Trägerrahmen für 10 Einbauten

Der 19 Trägerrahmen dient zur aufnahme von bis zu 10

Stück LED- und/oder Tastermodulen.

Die LED-Module bestehen aus 10 rot/grünen LEDs die als

Anzeige zur Signalisierung z.B. der Klappenstellung

oder Störmeldungen genutzt werden können.

Die Tastermodule bestehen aus max. 6 Tastern je Modul

und dienen z.B. zur Ansteuerung der BSK/ERK Motoren.

Zur Quitierung und Lampenprüfung steht ein separates

Modul zur Verfügung.

Die Montage der LED bzw. Tastermodule in die 19 Rahmen

inklusive der Verdrahtung über Flachbandkabel wird

Werksseitig vorgenommen.

Die Programmierung bzw. Zuordnung der LEDs bzw. Taster

zu beliebigen Ein- oder Ausgängen erfolgt in der BK-UZ

oder in der WD100-4.

Jedes LED  bzw. jeder Taster steht auch als Datenpunkt

über Modbus zur Verfügung.

Anzahlt LED Module:

Anzahl Taster Module:

Technische Daten

Gehäusematerial ABS

Farbe ähnlich RAL 7093

CE-Conform

Brandverhalten ähnlich Brennbarkeitsklasse

UL94 Gruppe VO, selbstverlöschend

Maße Tableau: 438mm breite 178mm höhe

Einbautiefe 32mm

Ausschnitt 450 mm x 150 mm

Einbaumodule:

Maße 40 mm breite, 128mm höhe

Einbautiefe 15mm

LED-Modul 10 rot/grüne LEDs

Tastermodul 6 Tastern (Ein/Aus)

Prüfmodul Lampenprüf- und Quitiermodul

Versorgungsspannung: 24CDC +/- 10%

Die Verdrahtung der angeschlossenen Module im Tableau

erfolgt Werksseitig.

Fabrikat: D&S Steuerungssysteme Köln GmbH

Type: DS-Tablau

0031.	Unterzentrale als Feldbuscontroller  (Auswerteeinheit)

Feldbuscontroller geeignet für die Verarbeitung von

physikalischen Datenpunkten der angeschlossenen

Feldbusmodule.

Programmierbar in Anlehnung an IEC 61131.

Mit MODBUS RTU Slave Schnittstelle zur Anbindung

an die WD100-4-BC-SE, oder der GLT. Mit MODBUS RTU

Master Schnittstelle zur Anbindung eines DS-LCD-

Displays oder 19" LED-Tableaus.

Übertragungsrate: 9600 Baut

Busschnittstellen: Feldbuss, Baumstrucktur

Buslänge: 1.200 Meter

Schnittstellen:RS485, MODBUS RTU

Anzahl Feldbusmodule:128 Stück

Eingänge:   2x pot. freie Eingänge

Ausgang:     2x Relais 24V, 2A

Protokolle:MODBUS Master, MODBUS Slave

Zur Montage auf Hutschiene, Versorgungsspannung 24 VC

Fabrikat: D&S Steuerungssysteme Köln GmbH

Type: BK-UZ

1,00	St

0041.	Anwendersoftware zum Betrieb der Zentrale

Anwendersoftware zum Betrieb der Zentrale

zur Überwachung von Störmeldungen und zur

Ansteuerung von motorisierten Brandschutzklappen.

Software, die es dem Benutzer ermöglicht, alle Werte,

Zustände und Parameter, die über die Module

angeschlossenen Anlagenteile zu programmieren

bzw. zu Verknüpfen.

Die Software besteht im

Wesentlichen aus folgenden Funktionsblöcken:

Standartbetriebssystem für den Verbindungsaufbau zu den

über das Bussystem angeschlossenen Motormodulen bzw.

Melde- bzw. Schaltbausteinen. Automatische

Selbstüberwachung der angeschlossenen

Hardwarekomponenten und der Busleitung.

Parametrierung:

- automatisches Einlesen der Modul-Adressen

- automatische Erkennung des Modultyps

Programmierung von Wartungsabläufen für die

angeschlossenen Brandschutzklappen Motoren welche

über das DS-LCD-Display abgerufen werden können.

Fabrikat: D&S Steuerungssysteme Köln GmbH

Type:DS-Soft

1,00	St

0051.	Motormodul zum Anschluss von 1 motorischen BSK

Motormodul im Aufputz IP 54 Gehäuse mit Stufennippel

zum Anschluss von 1 Stück motorischer BSK und zur

Aufnahme  von 2 pot. freien AUF/ZU

Endlagenschaltermeldungen

zum Schalten eines BSK - Motors 230VAC, 24VAC/DC, 8A.

Überwachung der Motorspannung und des Motorstroms

Adressierung des Moduls kann individuell ausgeführt

werden, daher keine Adressverschiebung bei Nachrüstung.

2 x 5 Klemmen für die Busleitung

4 x 2 Klemmen für pot. freie Eingänge

2 x 2 Klemmen für pot. freien Motorausgang

2 x 3 Klemmen für die  Motorspeisespannung

zusätzlich AMP-Buchsen für die Motorleitungen

(für Steckerfertige Motoren)

Klemmen bis max. 2,5 mm2

Mit M/PG Spezialverschraubung bei Motoren mit Stecker.

Fabrikat:D&S Steuerungssysteme Köln GmbH

Type: BK-M

1,00	St

0061.	Montage und Anschluss des Motormoduls zum Anschluss von 1 BSK-Motor

Montage des Motormoduls und anklemmen der Buskabel

und der Spannungsversorgungskabel ankommend und

abgehend und der Motorkabel. Beschriften der Kabel mit

nicht lösbaren Bezeichnungsschildern nach Vorgabe des

Auftraggebers. Die Beschilderung und das

Befestigungsmaterial ist in die Preise mit

einzukalkulieren.

1,00	St

0071.	Motormodul zum Anschluss von 2 motorischen BSKs

Motormodul im Aufputz IP 54 Gehäuse mit Stufennippel

zum Anschluss von 2 Stück motorischer BSKs und zur

Aufnahme  von 4 pot. freien AUF/ZU

Endlagenschaltermeldungen

zum Schalten zweier BSK - Motoren 230VAC 24VAC/DC, 8A

Überwachung der Motorspannung,

Adressierung des Moduls kann individuell ausgeführt

werden, daher keine Adressverschiebung bei Nachrüstung.

2 x 5 Klemmen für die Busleitung

4 x 2 Klemmen für pot. freie Eingänge

2 x 2 Klemmen für pot. freien Motorausgang

2 x 3 Klemmen für die  Motorspeisespannung

zusätzlich AMP-Buchsen für die Motorleitungen

(für Steckerfertige Motoren)

Klemmen bis max. 2,5 mm2

Mit M/PG Spezialverschraubung bei Motoren mit Stecker.

Fabrikat:D&S Steuerungssysteme Köln GmbH

Type:BK-M-2

1,00	St

0081.	Montage und Anschluss des Motormoduls zum Anschluss von 2 BSK-Motor

Montage des Motormoduls und anklemmen der Buskabel

und der Spannungsversorgungskabel ankommend und

abgehend und der Motorkabel. Beschriften der Kabel mit

nicht lösbaren Bezeichnungsschildern nach Vorgabe des

Auftraggebers. Die Beschilderung und das

Befestigungsmaterial ist in die Preise mit

einzukalkulieren.

1,00	St

0091.	Ein- Ausgangsmodul

Ein- und - Ausgangsmodul

für die Hutschienenmontage IP20

mit 2 Realisausgängen, 24V, 2A,

und 2 pot. freien Eingängen.

die Ein- und Ausgangszustände werden

über LED angezeigt.

Versorgungsspannung 24VDC

Adressierung des Moduls kann individuell ausgeführt

werden, daher keine Adressverschiebung bei Nachrüstung.

2 x 2 Klemmen für die Relaisausgänge

2 x 2 Klemmen für die Eingänge

2 x 5 Klemmen für das Buskabel

1 x 2 Klemmen für die Spannungsversorgung

Zur Abschaltung z.B. der Lüftungsanlagen und

Aufnahme der BMZ Meldung.

Fabrikat: D&S Steuerungssysteme Köln GmbH

Type:BK-2-DA/DE

1,00	St

0101.	Montage und Anschluss des Ein- und Ausgangsmoduls

Montage des Ein- und Ausgangsmoduls

in einen Schaltschrank und anklemmen der Buskabel und

der Spannungsversorgungskabel ankommend und

abgehend und der Ein und Ausgänge. Beschriften der

Module mit nicht lösbaren Bezeichnungsschildern nach

Vorgabe des Auftraggebers. Die Beschilderung und das

Befestigungsmaterial ist in die Preise mit

einzukalkulieren.

1,00	St

0111.	Eingangs - Hutschienenmodul

Eingangs - Hutschienen Modul IP20

mit 8 Eingängen, die Eingangszustände

werden über LEDs angezeigt.

Versorgungsspannung 24VDC

Adressierung des Moduls kann individuell ausgeführt

werden, daher keine Adressverschiebung bei Nachrüstung.

8 x 2 Klemmen für die Eingänge

2 x 5 Klemmen für das Buskabel

1 x 2 Klemmen für die Spannungsversorgung

Zur Aufnahme der z.B. BSK Meldungen

Fabrikat: D&S Steuerungssysteme Köln GmbH

Type:BK-8-DE

1,00	St

0121.	Montage und Anschluss der Eingangsmodule

Montage des Eingangsmoduls

in einen Schaltschrank und anklemmen der Buskabel und

der Spannungsversorgungskabel ankommend und

abgehend und der Eingänge. Beschriften der

Module mit nicht lösbaren Bezeichnungsschildern nach

Vorgabe des Auftraggebers. Die Beschilderung und das

Befestigungsmaterial ist in die Preise mit

einzukalkulieren.

1,00	St

0131.	Ausgangs - Hutschienenmodul

Ausgangs - Hutschienen Modul IP20

mit 8 Realisausgängen, 24V, 2A,

die Schaltzustände werden über LED angezeigt.

Versorgungsspannung 24VDC

Adressierung des Moduls kann individuell ausgeführt

werden, daher keine Adressverschiebung bei Nachrüstung.

8 x 2 Klemmen für die Relaisausgänge

2 x 5 Klemmen für das Buskabel

1 x 2 Klemmen für die Spannungsversorgung

Zur Abschaltung z.B. der Lüftungsanlagen

Fabrikat: D&S Steuerungssysteme Köln GmbH

Type:BK-8-DA

1,00	St

0141.	Montage und Anschluss der Ausgangsmodule

Montage des Ausgangsmoduls

in einen Schaltschrank und anklemmen der Buskabel und

der Spannungsversorgungskabel ankommend und

abgehend und der Ausgänge. Beschriften der

Module mit nicht lösbaren Bezeichnungsschildern nach

Vorgabe des Auftraggebers. Die Beschilderung und das

Befestigungsmaterial ist in die Preise mit

einzukalkulieren.

1,00	St

0151.	Ingenieurleistung Programmierung

Programmierung der vorgegebenen Steuermatrix pro Modul

bestehend aus:

- Konfiguration der Gesamtanlage im System

- Festlegung der Belegliste (E/A-Punkte) im System

- Erstellung der Funktionsabläufe im System

- zu verarbeitende Datenpunkte aus den Modulen

- Dokumentation der Anlagensoftware inkl. Bediengerät

- Sicherung des Gesamtprojektes auf Datentäger

1,00	St

0161.	Inbetriebnahme des Bussystems

Die Inbetriebnahme beinhaltet die erstmalige

Einschaltung des betriebsfertigen installierten

Bussystems.

Die Inbetriebnahme ist durchgängig durchzuführen.

Sämtliche hierfür notwendigen Aufwendungen je

Feldbsmodul sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Der Inbetriebnahmebeginn ist dem AG mindestens 14 Tage

zuvor mitzuteilen.

Folgende Funktionsprüfungen, entsprechend den

technischen Vorschriften und den betrieblichen

Erfordernissen des Herstellers müssen zur

Inbetriebnahme durchgeführt werden:

- Prüfung aller angeschlossenen Module auf korrekte

Ausführung der Anschlusse

- Überprüfung der Feldgeräte auf ordnungsgemäßen Einbau

- Funktionsprüfung aller Schalt- und Meldefunktionen,

insbesondere der ausgeführten Verriegelungsfunktionen

programmierten Steuermatrix

- Erstellen eines Inbetriebnahmeprotokolls

1,00	St

0171.	Wartungssoftware Programmierung

Wartungssoftware zur automatischen Wartung von

motorisierten Brandschutzklappen.

programmiert in der WD100-4 oder BK-UZ als

eigenständiges Programm abrufbar bzw. ausführbar über

die GLT mit dem BACnet Protokoll bei der WD100-4.

Software, die es dem Benutzer ermöglicht

alle am Bus angeschlossenen motorisierten  BSK-

Motoren

auf ihre Laufzeit zu überprüfen. Es müssen entsprechend

der Steuermatrix Wartungsgruppen gebildet werden

können. Für jede Branschutzklappe muss der AKZ

Schlüssel eingetragen werden können.

Es müssen Laufzeitfenster

parametriert werden können welche den gängigen

Klappenmotoren angepasst sind.

Der Wartungslauf wird auf der GLT dokumentiert.

Bei Auslösung einer BMZ-Meldung stoppt die

Wartungssoftware bei der WD100-4 automatisch und

arbeitet erst das angeforderte Szenario ab.

(Sicherheitsfunktion)

Wartungsmodus:

Laufzeitfehleranzeige Laufzeit Auffahrt

Laufzeifehlertanzeige Laufzeit Zufahrt

Status der Klappenstellung

Die Auslösung der Wartungs erfolgt auf der GLT.

Fabrikat:D&S Steuerungssysteme Köln GmbH

Type: DS-Wartung

1,00	St

0181.	Ingenieurleistung Programmierung BACnet

Abklärung der BACnet Interoperabilitätskriterien

zwischen den Automationseinrichtungen der

Brandschutzklappensteuerung und den

Managementeinerichtungen (GLT)

Die Dienstleistung umfasst:

Die detailierte Absprache mit den Beteiligten, zur

technischen Klärung der wichtigsten Inter

operabilitäts- kriterien, wie sie sich aus den im

BACnet Standard definierten Richtlinien ergeben und

wie sie für eine ordnungsgemässe Durchführung der

BACnet- Aufschaltung notwendig sind.

Dies gilt insbesondere für die Abgleichung und

Überprüfung der Übereinstimmung der PICS (Protocol

Implementation Conformance Statement) bzw. BIBBs

(BACnet Interoperability Building Blocks), zur

Sicherstellung der Funktionalität des Gesamtsystems.

BACnet umfasst die oberen 4 Schichten des OSI

Referenzmodells und erlaubt somit die Kommunikation in

einem Netzwerk mit verschiedenen physikalischen Medien,

Übertragungsverfahren und Topologien. Die Medien,

Übertragungsverfahren und Toplogien werden auf ihre

BACnet-Konformität und hinsichtlich der Einhaltung,

der in den Normen geprüft.

Die Klärung der aufzuschaltenden/kommunizierenden

BACnet- Datenpunkte.

Im Umfang dieser Dienstleistung sind die Konvertierung

der BACnet Datenpunkte und deren Integration in eine

einheitliche, übergeordnete Bedien- und Überwachungs-

ebene bzw. die Querkommunikation mit anderen

Automationsenthalten.

Nicht enthalten ist der gemeinsame Funktionstest aller

DP mit dem Errichter des Subsystems.

1,00	psch

0191.	Erstellen EDE-Liste (Engineering Data Exchange)

Erstellen der EDE-Liste (Engineering Data Exchange),

zum Austausch von BACnet-Adressen, pro Modul, (z.B.

als MS-Excel-Liste) mit allen physikalsichen und

virtuellen DP in standardisierter Form zum Austausch

projektspezifischer Adressen. Vollständig ausgefüllt,

inklusive aller Pflicht- und freiwilligen Felder

einschließlich der angefügten Einheiten- und

Zustandstexttabellen. Die Vorgaben erfolgen vom AG

Die Liste muss bis zum Revisionsstand nachgeführt

werden.

Folgende Informationen sind zu jedem BACnet-Objekt

anzugeben:

- in Pflichtfeldern (mandatory):

technische Objektnamen, -Adressen und Objekttypen

Benutzeradresse (keyname)

- in freiwilligen Feldern (optional)

Klartext zum Objekt (description)

physikalische Einheit (unit)

Zustandstexte (state text)

Bereichsgrenzen, Wertebereich (max/min present value)

Lese/Schreibrecht auf das Objekt (commandable)

1,00	St

0201.	1:1 Test BACnet

1:1 Test der, mit Systemen anderer Errichter, zu

kommunizierenden Datenpunkte zwischen

Automationseinrichtungen der

Brandschutzklappensteuerung

und der Managementeinrichtungen (GLT).

Der Test erfolgt nach Terminplan/-absprache mit allen

an der Kommunikation Beteiligten.

Der Test ist zu protokollieren (z.B. anhand der EDE-

Liste), von allen Beteiligten zu bestätigen und der

Dokumentation beigefügt. Die Abrechnung erfolgt je

Feldbusmodul.

1,00	St

0211.	Zeitsynchronisation

Zeitsynchronisation zwischen den Management- und den

Automationseinrichtungen der

Branschutzklappensteuerung.

Um einheitliche Zeitstempel zu erhalten ist eine

Synchronisation von Datum/Uhrzeit erforderlich.

Die Leistung umfasst die Einrichtung der

Zeitsynchronisation in Zusammenarbeit mit allen

Beteiligten. Die Synchronisation erfolgt über das

GA-Netzwerk.

1,00	psch

Summe Lv  Brandschutzklappensteuerung	0,00

Gesamt netto	0,00 _

zzgl. 19,0% MwSt.	0,00 _

Gesamt brutto	0,00 _

# Text boxes

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift