Das BSK-4 Motormodul dient zur Ansteuerung und Überwachung von 4 motorischen 24V Brandschutzklappen.

Für die Verkabelung werden 5-Adern von jedem Motor zum Modul benötigt.

(2 x Versorgungsspannung und 3xEndlagenschalter)

Die Endlagenstellung, “Auf/Zu”, werden je angeschlossenem Motor mit gelben bw. grünen LED`s angezeigt.

Sobald ein Endlagenschalter die Stellung “AUF” verlässt wird ein Ausgangsrelais angesteuert mit dem die Lüftung abgeschaltet werden kann.

# Die Rückmeldung der Lüftungsanlage “Aus” wird über LED angezeigt.

Je Motor ist eine Handbediehnebene vorgesehen um jeden einzelnen Motor für z.B. Wartungsswecke Auf- und Zuzufahren.

# Eventuelle Laufzeitfehler werden je Motor über Rote LED`s angezeigt.

Weiterhin ist ein Eingang für z.B einen BMZ-Kontakt oder Rauchmelderkontakt vorgesehen. Bei  Auslösen des Kontaktes fahren alle angeschlossenen  Brandschutzklappen automatisch in die Sicherheitsstellung.

Zur Weiterleitung der Störmeldungen steht ein separates Störmelderelais zur Verfügung.

Das B-SK-4 Modul kann mit Erweiterungsmodulen bis zu 50 motorische BSK`s steuern.

Um alle Informationen auf eine übergeordnete GLT aufzuschalten ist das MODBUS RTU Protokoll integriert.

Es ist keine Programmierung notwendig.

Eingebaut in Schaltschrank 2 Reihig für 1 x BSK-4 Modul für 4 motorische BSKs, Netztrafo, 10A Automat, 3-poolige Einspeiseklemmen, transparenter Tür mit Schloss, Anbauflansch mit integrierten Einsteck-Kabelstutzen zur Kabeleinführung Dichtbereich 6-13 mm 17x, Außenlaschen zur Befestigung. Maße: 253x276mm, Schutzart IP65, Schutzmaßnahme: Schutzisolierung Schutzklasse II, Farbton: grau, RAL 7035, Typengeprüfte Schaltgeräte-Kombination TSK nach IEC 60 439-1, 6 Klemmen und 4 Klemmblöcke.

Fabrikat: D&S Steuerungssysteme Köln GmbH

Type: 1012001-FP210-1

Das BSK-4 Motormodul dient zur Ansteuerung und Überwachung von 8 motorischen 24V Brandschutzklappen.

Für die Verkabelung werden 5-Adern von jedem Motor zum Modul benötigt.

(2 x Versorgungsspannung und 3xEndlagenschalter)

Die Endlagenstellung, “Auf/Zu”, werden je angeschlossenem Motor mit gelben bw. grünen LED`s angezeigt.

Sobald ein Endlagenschalter die Stellung “AUF” verlässt wird ein Ausgangsrelais angesteuert mit dem die Lüftung abgeschaltet werden kann.

# Die Rückmeldung der Lüftungsanlage “Aus” wird über LED angezeigt.

Je Motor ist eine Handbediehnebene vorgesehen um jeden einzelnen Motor für z.B. Wartungsswecke Auf- und Zuzufahren.

# Eventuelle Laufzeitfehler werden je Motor über Rote LED`s angezeigt.

Weiterhin ist ein Eingang für z.B einen BMZ-Kontakt oder Rauchmelderkontakt vorgesehen. Bei  Auslösen des Kontaktes fahren alle angeschlossenen  Brandschutzklappen automatisch in die Sicherheitsstellung.

Zur Weiterleitung der Störmeldungen steht ein separates Störmelderelais zur Verfügung.

Das B-SK-4 Modul kann mit Erweiterungsmodulen bis zu 50 motorische BSK`s steuern.

Um alle Informationen auf eine übergeordnete GLT aufzuschalten ist das MODBUS RTU Protokoll integriert.

Es ist keine Programmierung notwendig.

Eingebaut in Schaltschrank 3 Reihig für 2 x BSK-4 Modul für 8 motorische BSKs, Netztrafo, 10A Automat, 3-poolige Einspeiseklemmen, transparenter Tür mit Schloss, Anbauflansch mit integrierten Einsteck-Kabelstutzen zur Kabeleinführung Dichtbereich 6-13 mm 17x, Außenlaschen zur Befestigung. Maße: 660x276mm, Schutzart IP65, Schutzmaßnahme: Schutzisolierung Schutzklasse II, Farbton: grau, RAL 7035, Typengeprüfte Schaltgeräte-Kombination TSK nach IEC 60 439-1, 6 Klemmen und 4 Klemmblöcke.

Fabrikat: D&S Steuerungssysteme Köln GmbH

Type: 1012002-FP310-2

Das BSK4 Motormodul dient zur Ansteuerung und Überwachung von 12 motorischen 24V Brandschutzklappen.

Für die Verkabelung werden 5-Adern von jedem Motor zum Modul benötigt.

(2 x Versorgungsspannung und 3xEndlagenschalter)

Die Endlagenstellung, “Auf/Zu”, werden je angeschlossenem Motor mit gelben bw. grünen LED`s angezeigt.

Sobald ein Endlagenschalter die Stellung “AUF” verlässt wird ein Ausgangsrelais angesteuert mit dem die Lüftung abgeschaltet werden kann.

# Die Rückmeldung der Lüftungsanlage “Aus” wird über LED angezeigt.

Je Motor ist eine Handbediehnebene vorgesehen um jeden einzelnen Motor für z.B. Wartungsswecke Auf- und Zuzufahren.

# Eventuelle Laufzeitfehler werden je Motor über Rote LED`s angezeigt.

Weiterhin ist ein Eingang für z.B einen BMZ-Kontakt oder Rauchmelderkontakt vorgesehen. Bei  Auslösen des Kontaktes fahren alle angeschlossenen  Brandschutzklappen automatisch in die Sicherheitsstellung.

Zur Weiterleitung der Störmeldungen steht ein separates Störmelderelais zur Verfügung.

Das B-SK-4 Modul kann mit Erweiterungsmodulen bis zu 50 motorische BSK`s steuern.

Um alle Informationen auf eine übergeordnete GLT aufzuschalten ist das MODBUS RTU Protokoll integriert.

Es ist keine Programmierung notwendig.

Eingebaut in Schaltschrank 2 Reihig für 3 x BSK-4 Modul für 12 motorische BSKs, 2xNetztrafo, 10A Automat, 3-poolige Einspeiseklemmen, transparenter Tür mit Schloss, Anbauflansch mit integrierten Einsteck-Kabelstutzen zur Kabeleinführung Dichtbereich 6-13 mm 17x, Außenlaschen zur Befestigung. Maße: 540x370mm, Schutzart IP65, Schutzmaßnahme: Schutzisolierung Schutzklasse II, Farbton: grau, RAL 7035, Typengeprüfte Schaltgeräte-Kombination TSK nach IEC 60 439-1, 6 Klemmen und 4 Klemmblöcke.

Fabrikat: D&S Steuerungssysteme Köln GmbH

Type: 1012002-FP410-3

Das BSK-4 Motormodul dient zur Ansteuerung und Überwachung von 16 motorischen 24V Brandschutzklappen.

Für die Verkabelung werden 5-Adern von jedem Motor zum Modul benötigt.

(2 x Versorgungsspannung und 3xEndlagenschalter)

Die Endlagenstellung, “Auf/Zu”, werden je angeschlossenem Motor mit gelben bw. grünen LED`s angezeigt.

Sobald ein Endlagenschalter die Stellung “AUF” verlässt wird ein Ausgangsrelais angesteuert mit dem die Lüftung abgeschaltet werden kann.

# Die Rückmeldung der Lüftungsanlage “Aus” wird über LED angezeigt.

Je Motor ist eine Handbediehnebene vorgesehen um jeden einzelnen Motor für z.B. Wartungsswecke Auf- und Zuzufahren.

# Eventuelle Laufzeitfehler werden je Motor über Rote LED`s angezeigt.

Weiterhin ist ein Eingang für z.B einen BMZ-Kontakt oder Rauchmelderkontakt vorgesehen. Bei  Auslösen des Kontaktes fahren alle angeschlossenen  Brandschutzklappen automatisch in die Sicherheitsstellung.

Zur Weiterleitung der Störmeldungen steht ein separates Störmelderelais zur Verfügung.

Das B-SK-4 Modul kann mit Erweiterungsmodulen bis zu 50 motorische BSK`s steuern.

Um alle Informationen auf eine übergeordnete GLT aufzuschalten ist das MODBUS RTU Protokoll integriert.

Es ist keine Programmierung notwendig.

Eingebaut in Schaltschrank 2x3 Reihig für 4 x BSK-4 Modul für 16 motorische BSKs, 2xNetztrafo, 10A Automat, 3-poolige Einspeiseklemmen, 2x transparenter Tür mit Schloss, Anbauflansch mit integrierten Einsteck-Kabelstutzen zur Kabeleinführung Dichtbereich 6-13 mm 17x, Außenlaschen zur Befestigung. Maße: 660x552mm, Schutzart IP65, Schutzmaßnahme: Schutzisolierung Schutzklasse II, Farbton: grau, RAL 7035, Typengeprüfte Schaltgeräte-Kombination TSK nach IEC 60 439-1, 6 Klemmen und 4 Klemmblöcke.

Fabrikat: D&S Steuerungssysteme Köln GmbH

Type: 1012002-2FP310-4

Das BSK-8-DE Eingangsmodul dient zur Überwachung von 8 thermischen Brandschutzklappen mit Endlagenschalter

Für die Verkabelung werden 2 (3) -Adern von jedem Endschalter  zum Modul benötigt.

Die Endlagenstellung, “Auf/Zu”, werden je angeschlossenem Klappe mit gelben bw. grünen LED`s angezeigt.

Sobald ein Endlagenschalter die Stellung “AUF” verlässt wird ein Ausgangsrelais angesteuert mit dem die Lüftung abgeschaltet werden kann.

Optional:

Um alle Informationen auf eine übergeordnete GLT aufzuschalten ist das MODBUS RTU Protokoll über eine RS485 Schnittstelle integriert.

Anwendung

Das B-SK-8-DE ist für den Schaltschrankbau konzipiert und zeigt Betriebszustände bzw. Störungsmeldungen der angeschlossenen Endlagenschalter der Brandschutzklappen an. Mit den integrierten Funktionen kann das Abschalten der Lüftungsanlage bei auslösen bzw. schließen einer Brandschutzklappe automatisch realisiert werden.

# Wirkungsweise

Das B-SK-8-DE Modul empfängt über eine 2-adrige oder 3-adrige Leitung die Signale des Endlagenschalters. Der Betrieb der Klappen, Klappe “Auf” (2-darht) und Klappe “ZU”  (3-draht) werden mit Leuchtdioden (LED´s) angezeigt.  Je Module  steht ein Relaisausgang zur Abschaltung der Lüftungsanlage zur Verfügung.

# Montage und Anschlüsse

Das B-SK-8-DE Modul wird direkt auf die 35mm DIN-Schiene geschnappt und über Klemmen angeschlossen. Zur Übertragung der Klappenstellungen steht das

MODBUS RTU Protokoll zur Verfügung.

Anschluss der Endlagenschalter (wechsel Kontakt)

3-Draht Lösung:

Klappe “AUF” Kontakt “geschlossen” = LED-Grün An.

Klappe “ZU” Kontakt “geöffnet”          = LED-Grün Aus und LED-Gelb An.

Anschluss “Störungsrelais”:

Wenn bei einem der 8 Eingänge ein Eingang =0 ist

schaltet das Relais “Aus” = Relaiskontakt “geöffnet”

Anschluss der Endlagenschalter (öffner Kontakt)

2-Draht Lösung:

Klappe “AUF” Kontakt “geschlossen” = LED-Grün An.

Klappe “ZU” Kontakt “geöffnet”          = LED-Grün Aus. Anschluß “Störungsrelais”:

Wenn bei einem der 8 Eingänge ein Eingang =0 ist

schaltet das Relais “Aus” = Relaiskontakt “geöffnet”

Eingebaut in Schaltschrank 2 Reihig für 1 x BSK-8-DE Modul für 8 thermische BSKs mit Endlagenschalter, Netztrafo, 10A Automat, 3-poolige Einspeiseklemmen, transparenter Tür mit Schloss, Anbauflansch mit integrierten Einsteck-Kabelstutzen zur Kabeleinführung Dichtbereich 6-13 mm 17x, Außenlaschen zur Befestigung. Maße: 253x276mm, Schutzart IP65, Schutzmaßnahme: Schutzisolierung Schutzklasse II, Farbton: grau, RAL 7035, Typengeprüfte Schaltgeräte-Kombination TSK nach IEC 60 439-1, 6 Klemmen und 4 Klemmblöcke.

Fabrikat: D&S Steuerungssysteme Köln GmbH

Type: 1012005-FP210-0-1

Auch die Kombination mit dem BSK-4 Motormodul ist möglich.