|  | Leistungsbeschreibung |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Projekt: |  |  |  |  |
|  |  | LV: |  | Überwachung thermischer BSKs |  |  |
|  |  | Auftraggeber: |  |  |  |  |
|  |  | Auftragnehmer: |  |  |  |  |

|  |  | Vergabe |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vergabeart: |  |  |  |
|  | Angebotsdatum: |  |  |  |
|  | Eröffnungstermin: |  |  |  |
|  | Ende der Zuschlagsfrist: |  |  |  |
|  | Ort der Abgabe: |  |  |  |
|  | Ausführungszeit: |  | von: bis: |  |
|  | Auftrag: |  | Nr.:, Datum: |  |
|  | Abnahme: |  | Art:, Datum: |  |
|  | Gewährleistung: |  | Dauer: 0 , Ende: |  |
|  | Bürgschaft: |  |  |  |
|  |  | Auftraggeber |  |
|  | , |  |
|  | Vergabenummer: |  |  |  |
|  | Bankverbindung: |  |  |  |
|  | Details: |  |  |  |
|  |  | Auftragnehmer |  |
|  | , |  |
|  | Vergabenummer: |  |  |  |
|  | Bieternummer: |  |  |  |
|  | Bankverbindung: |  |  |  |
|  | Details: |  |  |  |
| 19.10.2016 |  | Seite 2 |  |

|  | Inhaltsverzeichnis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.10.2016 |  | Seite 3 |  |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Überwachung thermischer BSKs |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
| 0010. | DS-2FP-341-4-0-230 |  |
|  | Schaltschrank 2x 3 Reihig mit 4x BSK-4 Modulen für 16 motorische 230VAC BSKs, mit TÜV Zulassung nach EN61508 (Sicherheitsgerichtete Steuerung für Brandschutz und Entrauchung SIL). Mit den BSK-4 Modulen im Schaltschrank werden 16 motorische 230V Brandschutzklappenmotoren angesteuert und überwacht mit gleichzeitiger Abschaltung der Lüftungsanlage (potentialfreier Relaiskontakt) bei Auslösung eines Kanalrauchmelder- oder BMZ-Kontaktes (Alarmstellung) der als Eingang (potentialfrei) in die Steuerung mit aufgenommen wird. Die Motorenzustände der angeschlossenen Motoren, sowie die auslösenden Vorgänge werden mit LEDs visualisiert. Für eine mögliche Wartung der angeschlossenen Brandschutzklappen steht eine Handauslösung zur Verfügung. Mit Laufzeitüberwachung der AUF/Zu Meldungen der Endlagenschalter und Störmeldekontakt. Sonderfuktionen Optional: Klappe-gefallen Für den Fall, dass eine BSK-Klappe nicht in der Betriebsstellung ist, fahren alle BSKs in die Sicherheitsstellung ZU. Zur Aufschaltung auf eine GLT steht das MODBUS RTU Protokoll über eine RS485-Schnittstelle zur Verfügung. Mit Netztrafo, B6 Automat, 3-poolige Einspeiseklemmen für 230V, 230VAC Relaisblock für die Motoransteuerung, transparenter Tür mit Veriegelung. Anbauflansch mit integrierten Einsteck- Kabelstutzen zur Kabeleinführung Dichtbereich 6-13 mm 17x, Außenlaschen zur Befestigung. Maße: 1350x556x186mm, Schutzart IP65, Schutzmaßnahme: Schutzisolierung Schutzklasse II, Farbton: grau, RAL 7035, Typengeprüfte Schaltgeräte-Kombination TSK nach IEC 60 439-1 Fabrikat: D&S Steuerungssysteme Köln GmbH Type: DS-2FP341-4-0-230 |  |
|  |  | 1,000 | ............ | ............ € |  |
| 0011. | DS-2FP-341-4-0 |  |
|  | Schaltschrank 2x 3 Reihig mit 4x BSK-4 Modulen für 16 motorische 24V BSKs, mit TÜV Zulassung nach EN61508 (Sicherheitsgerichtete Steuerung für Brandschutz und Entrauchung SIL). Mit den BSK-4 Modulen im Schaltschrank werden 14 motorische 24V Brandschutzklappenmotoren angesteuert und überwacht mit gleichzeitiger Abschaltung der Lüftungsanlage (potentialfreier Relaiskontakt) bei Auslösung eines Kanalrauchmelder- oder BMZ-Kontaktes (Alarmstellung) der als Eingang (potentialfrei) in die Steuerung mit aufgenommen wird. |  |
| 19.10.2016 |  | Seite 4 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Überwachung thermischer BSKs |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Die Motorenzustände der angeschlossenen Motoren, sowie die auslösenden Vorgänge werden mit LEDs visualisiert. Für eine mögliche Wartung der angeschlossenen Brandschutzklappen steht eine Handauslösung zur Verfügung. Mit Laufzeitüberwachung der AUF/Zu Meldungen der Endlagenschalter und Störmeldekontakt. Sonderfuktionen Optional: Klappe-gefallen Für den Fall, dass eine BSK-Klappe nicht in der Betriebsstellung ist, fahren alle BSKs in die Sicherheitsstellung ZU. Zur Aufschaltung auf eine GLT steht das MODBUS RTU Protokoll über eine RS485-Schnittstelle zur Verfügung. Mit Netztrafo, B6 Automat, 3-poolige Einspeiseklemmen für 230V, transparenter Tür mit Veriegelung. Anbauflansch mit integrierten Einsteck- Kabelstutzen zur Kabeleinführung Dichtbereich 6-13 mm 17x, Außenlaschen zur Befestigung. Maße BxHxT: 810x556x186mm Schutzart IP65, Schutzmaßnahme: Schutzisolierung Schutzklasse II, Farbton: grau, RAL 7035, Typengeprüfte Schaltgeräte-Kombination TSK nach IEC 60 439-1 BSK-4 Module mit TÜV Zulassung nach EN61508 Fabrikat: D&S Steuerungssysteme Köln GmbH Type: DS-2FP341-4-0 |  |
|  |  | 1,000 | ............ | ............ € |  |
| 0012. | BSK-4 Motormodul |  |
|  | Das BSK/ERK-4 Modul empfängt über eine mehradrige Leitung (2 Drähte für die Stromversorgung / 3 Drähte zur Überwachung der Endlagenschalter) die Signale des BSK-Motors und gibt Steuerbefehle an diesen ab. Der korrekte Betrieb der angeschlossenen Brandschutzklappen, Lüftungsanlage und BMZ-Eingangskontakte werden mit Leuchtdioden (LEDs) visualisiert. Über eine Handbedienebene (Kippschalter) kann jeder angeschlossene Motor sowie die Lüftungsanlage einzeln, z.B. zu Wartungszwecken ein- bzw. ausgeschaltet werden. Es können je Modul maximal 4 BSK-Motoren angeschlossen werden. Erfolgt eine Alarmmeldung durch die Brandmeldeanlage (BMZ) oder den angeschlossenen Kanalrauchmelder (Alarmstellung), fahren die Brandschutzklappen in die „Sicherheitsstellung = ZU. In beiden Fällen wird automatisch die Lüftungsanlage abgeschaltet. Alle diese Zustände werden über die LEDs angezeigt. Bei Auslösung des Thermoelementes am Motor fährt der Motor automatisch in die Sicherheitsstellung. Da die Betriebsstellung des Motors „AUF“ überwacht ist schaltet die Lüftung automatisch ab. Mit der Aktivierung der Sonderfunktion „Klappen-Fall“ fahren alle Klappen in die Sicherheitsstellung sobald eine Klappe die Betriebsstellung verlässt. Die Lüftungsanlage schaltet automatisch ab. Wenn eine angeschlossene Klappe innerhalb der zulässigen Motorlaufzeit (Zeitfenster kann über MODBUS individuell eingestellt werden) ihre Endstellung nicht erreichet (Laufzeitfehler), oder die Motorsicherung auslöst, leuchtet die entsprechende LED „Störung“ und der Störmeldekontakt wird geöffnet (aktuelle Störung). Für den Fall, dass die gemeldete Klappe die End-Stellung doch noch erreicht, wird der Kontakt geschlossen. |  |
| 19.10.2016 |  | Seite 5 |  |

| Projekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| LV: |  | Überwachung thermischer BSKs |
| OZ |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |
|  | Die Störungsanzeige leuchtet jedoch konstant weiter und muss mit dem Quittiertaster “Quitt” zurückgesetzt werden. (gespeicherte Störung). Sonderfunktion "Klappenfall", sobald sich eine angeschlossene BSK nicht mehr in der "Auf" Stellung befindet fahren alle anderen BSKs auch in die Sicherheitsstellung "Zu". Sonderfunktion "Wochenende", bei Anschluß eines externen Schaltkontaktes fahren alle BSKs in die Sicherheitsstellung "Zu" und die Lüftungasanlage wird abgeschaltet, hierbei wird keine Störmeldung ausgelöst. Sobald der Schaltkontakt zurückgesetzt wird fahren alle BSK "Auf" und die Lüftungsanlage schaltet sich wieder ein. Für die beschriebenen Funktionen ist keine Programmierung notwendig. Spannungsversorgung 24V DC Funktionsbereich DC 18,0...30V Dimensionierung 5,5 VA (Imax 6,4 A, 2,5ms) Leistungsverbrauch 3,5 W ohne Motoren Anschlussklemmen für Draht bis 2,5 mm Ausgänge DC 24 V, 10A, Wechselkontakte Hilfskontakte, X11, X12 AC/DC 24V, 2A, Eingänge DC +21 V, 0,5A, schaltend Schutzklasse III Schutzkleinspannung Schutzart IP 20 EMV 2004/108/EG Wartung Modul wartungsfrei Umgebungstemperatur 0...+50 Grad C Feuchte 10...95 % r.F. nicht kondensierend Lagertemeratur -5...+60 Grad C Feuchte 10...95 % r.F. nicht kondensierend Kommunikation RS485 verdrillte, abge. Zweidrahtleitung Masse: B-H-T 180-109-75 Gewicht ca. 1,5 kg Zulassung TÜV nach EN61508 (SIL, Sicherheitsgerichtete Steuerung) Fabrikat: D&S Steuerungssysteme Köln GmbH Type: BSK-4 |  |
|  |  | 0,000 | ............ | ............ € |  |
| 19.10.2016 |  | Seite 6 |  |

|  | Summenblatt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Summe aller Leistungsverzeichnisse: |  | ............ € |  |
|  | Umsatzsteuer: | (............ %) |  |  | ............ € |  |
|  | Gesamtsumme: |  | ............ € |  |
| 19.10.2016 |  | Seite 7 |  |